《铸造用煤粉生产、运输、仓储安全规范》团体标准

编制说明（征求意见阶段）

1. 工作简况

1）任务来源

本项目是依据中铸协标[2018]26号文下达的关于中国铸造协会安全工作委员会相关团体标准修订的批复文件。本项目是制订项目，项目编号为T/CFA 031201.1--201X，项目名称为《铸造用煤粉生产、运输、仓储安全规范》。本文件由包头市铸友工业材料有限公司为主要起草单位，本文件计划完成时间为2021年。

2）工作简要过程

起草阶段：

2018年9月11日中铸协安全工作委员会组织各起草单位成立了起草工作组，由包头市铸友工业材料有限公司为组长单位，负责主要起草工作。工作组对国内外“铸造用煤粉生产、运输、仓储安全”的现状与发展情况进行全面调研，同时广泛搜集相关标准和国内外资料，进行了大量的研究分析、资料查证工作，结合实际应用经验，进行全面总结和归纳，在此基础上编制出《铸造用煤粉生产、运输、仓储安全规范》标准草案初稿。

2021年10月19日中铸协安全工作委员会组织相关专家于辽宁本溪对《铸造用煤粉生产、运输、仓储安全规范》标准进行了审查，会议针对标准各条款进行了讨论，并对相应条款进行了修改，共收集到13条意见，全部汇总成意见表。并全部采纳整理。于2021年12月8日报送中铸协标准工作委员会秘书处。

征求意见阶段：

送审阶段：

报批阶段：

3）主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本文件以包头市铸友工业材料有限公司为主要起草单位；XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXXX、等参与本文件起草。

本文件主要起草人员：韩胜利、戴晓洁。

本文件参与起草人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

所做的工作：包头市铸友工业材料有限公司为本标准主要起草单位，负责本标准的具体起草与编制，负责各阶段标准的审核，工作组成员单位负责国内外相关技术文献和资料的收集、分析及资料查证，对煤粉产品生产、运输、仓储安全等资料进行总结和归纳，以及负责对国内外产品安全的现状与发展情况进行全面调研，主要起草单位负责对各方面的意见及建议进行归纳、整理。

2.制修订标准的原则

1）制修订标准的依据或理由

本标准在遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，注重标准修订与产品安全、产业推进、应用推广相结合，本着先进性、科学性、合理性和可操作性以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性的原则来进行本标准的制定工作。

- 2）制修订标准的原则及制修订标准的原则

本标准在起草过程中主要按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。在确定本标准规范要求时，通过多年来铸造用煤粉生产安全的主要经验总结与论证，综合生产企业的适用性和对用户的服务性，充分体现了规范的先进性和合理性。

3.标准化对象简要情况

目前铸造用煤粉由于本质易燃的特性让生产、使用企业特别注重安全管理，这也是大多数企业的顾虑，在深入了解煤粉易燃的各项条件因素后，结合实际建筑环境，生产设备设施，运输、仓储环节及预防自燃与防爆等多方面的安全要求制定了相应环节的安全规范，以预防煤粉特性引起的安全隐患。

4.与国际、国外、国内标准对比情况及标准水平分析

1）采用国际标准和国外先进标准的项目，应当详细地说明采用该标准的目的、意义，标准程度及理由。

无

2）与国际、国外、国内同类标准的主要差异，或与测试的国外样品的有关数据对比情况等。

无

3）标准水平分析

本文件达到国内领先水平，建议作为推荐性行业标准。

5.标准主要技术内容确定的论据

5.1适用范围

本文件规定了铸造用煤粉生产安全的总则、基本规定、建筑物的布局与结构、生产作业安全、运输安全、仓储安全、防止自燃与着火、防爆与泄爆、惰性化与灭火及工业卫生。

本文件适用于铸造用煤粉生产、运输、仓储过程的安全控制。

5.2标准主要内容

5.2.1规范性引用文件

GB 2893  安全色

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 3836  爆炸性气体环境中电气设备

GB/T 5611  铸造术语

GB 9078  工业炉窑大气污染物排放标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12476.1  可燃性粉尘环境用电气设备

GB 15577  粉尘防爆安全规程

GB/T 15605  粉尘爆炸泄压指南

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50406  钢铁工业环境保护设计规范

GB 50607  高炉喷吹煤粉工程设计规范

JB/T 8532  脉冲喷吹类袋式除尘器

5.2.2术语和定义

铸造用煤粉：在铸造型砂中加入的以煤为原料经粉碎制成的附加物。

可燃性粉尘：在大气条件下能与气态氧化剂（主要是空气）发生剧烈氧化反应的粉尘、纤维或飞絮。

惰化：向有粉尘爆炸危险的场所充入惰性物质，使粉尘\空气混合物失去爆炸性的技术。

抑爆：爆炸初始阶段，通过物理化学作用扑灭火焰，使未爆炸的粉尘不再参与爆炸的控爆技术。

隔爆：爆炸发生后，通过物理化学作用扑灭火焰，阻止爆炸传播将爆炸阻隔在一定范围内的技术。

泄爆：围包体内发生爆炸时，在爆炸压力达到围包体的极限强度之前，使爆炸产生的高温、高压燃烧产物和未燃物通过围包体上预先设置的薄弱部位向无危险方向泄出，使围包体不致被破坏的控爆技术。

5.2.3总则、基本规定、建筑物的布局与结构说明

煤粉厂和其他生产工厂一样，无论是新建、改建还是扩建，其安全防护装置和劳动保护设施都应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；同时煤粉生产车间又是一个比较特殊的建筑，煤粉容易自燃和爆炸，所以又有一定的特殊要求。在《规范》第4、5章节的总则和基本规定部分制定了一般和特殊环境下的安全要求。《规范》第6章粉尘爆炸场所规定了建筑物的布局与结构要求。

（1）总则说明

a）铸造煤粉厂的建设应遵循国家环境保护设计 GB50406钢铁工业环境保护设计规范、GB9078工业炉窑大气污染物排放标准、GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准的规定要求。

b）新建、改建、扩建铸造煤粉厂车间、仓库等建筑应符合GB50016建筑设计防火规范的要求。

参照相关现行国家标准，并结合设计和生产的实际情况，在符合我国相关规定下对工业建厂的设计给出了相应要求。

（2）基本规定说明

a）建筑物和设备、设备和设备之间应有满足生产和检修的安全距离，应符合GB50016建筑设计防火规范（3.4.1，3.4.2）的要求。

b）车间主要危险源或危险场所，应设有醒目的安全标志，应符合 GB2893安全色、GB2894安全标志及其使用导则的要求。

c） 煤粉的生产场所严禁烟火，所用电气设备应符合GB12476.1可燃性粉尘环境用电气设备的要求。

建筑物、生产车间及设备设施等均需按照相关相关规定标准进行细节安排，这也是在构建过程中最基本的安全管理规定。

（3）建筑物的布局与结构说明

a）存在粉尘爆炸环境危险区域的厂房，应按照GB50016耐火等级乙类厂房的要求设计。

b）厂房宜为单层建筑，屋顶宜用轻型结构；如为多层结构时，宜采用框架结构；不能使用框架结构的地方，必须设置足够面积的泄爆口。

c）粉尘爆炸危险场所区域应设有符合GB50016相关规定的安全出口，其中至少有一个直通室外的安全出口。

5.2.4生产作业安全、运输安全、仓储安全的说明

在《规范》第7～9章是重点章节，一个完整的铸造煤粉生产厂工艺流程的各个环节都要有其具体的安全规范要求，从原料仓，物料运输到烘干、制粉，再到包装、仓储、运输这三章都有提到。由于具体的操作过程在操作手册中有规定，所以本文件提到的内容，只是比较提纲性的列出，也有多年经验总结需要着重说明的进行了论述。

（1）进入料斗或料仓作业的人员，应与有关工序的作业人员联系，悬挂醒目“禁止卸料”的警告标志，系牢安全带，并有专人监护，方准入内作业。

（2）装载机械短途运转原煤时，排气管末端应加装防火罩。

（3）装载机作业时，严禁铲斗下站人，驾驶员离开驾驶位置时应将铲斗落地。

（4）运行中的设备处理故障应停机，并切断电源和事故开关，悬挂禁止启动的标识牌。

以上4点是近年来行业内忽视操作规程易出现隐患的问题，在这里提出以做警示。

（5）输粉管道的最小负荷工况设计流速应≥15m/s。当必须布置水平管道时，额定负荷工况设计流速应≥25m/s。应符合GB50607 高炉喷吹煤粉工程设计规范 （3.7，8.2）的要求。

（6）烘干机进出口、磨机出口、煤粉仓上中下部位均应装设温度自动检测系统。原煤烘干时，烘干机出口温度应＜70℃，磨粉机出口温度应＜50 ℃；采用烘干制粉一体磨机制粉时，磨机出口温度应＜70 ℃。应符合GB 50607 高炉喷吹煤粉工程设计规范（ 3.7，5.4）的有关规定。

（7）制粉系统应采用自动监控的惰化方式用N₂进行惰化处理。惰化处理的极限氧含量应根据原煤的干燥无灰基挥发分确定，当挥发分≥40 %，制粉系统最高允许氧含量为12%。应符合GB 50607的 高炉喷吹煤粉工程设计规范 （3.7.2）有关规定。

（8）煤粉仓布袋收粉器灰斗壁，输粉管路内壁应光滑，下料锥体壁面与水平面的夹角应＞65°。易结露地区应加装防结露装置，应符合GB50607 高炉喷吹煤粉工程设计规范( 3.4,3.8)的要求。

6、主要分析说明、预期达到的经济效果等

6.1铸造用煤粉的技术指标

根据JB/T 9222-2008 《湿型铸造用煤粉》指标如下:

水  分               %       ≤4

灰  分               %       ≤7

挥发分               %       33-38

硫  分               %       ≤0.6

光亮碳               %       8-12

焦渣特征            1-8      4-6

粒度（过0.106mm筛） %       ≥95

6.2影响煤粉自燃与爆炸的因素

（1）根据铸造煤粉的标准我们知道，煤粉的粒径一般在106μm以下，积存的煤粉与空气中的氧长期接触氧化时，会发热使温度升高，而温度的升高又会加剧煤粉的进一步氧化，若散热不良会使氧化过程不断加剧，最后使温度达到煤的燃点而引起煤粉的自燃。在制粉系统中，煤粉是由输送煤粉的气体和煤粉混合成的云雾状混合物，一旦碰到火花就会使火源扩大而产生较大的压力（2-3倍大气压)，从而造成煤粉的爆炸。

（2）一般来说，挥发分＞25%的煤粉易于自燃和爆炸，而我们铸造用煤粉的标准正好就在这个范围内，所以易燃易爆的可能性较大。制粉设备中沉积煤粉的自燃性往往是引爆的火源，气粉混合物温度越高，危险性就越大。煤粉爆炸的实质是一个强烈的燃烧过程，是在0.01～0.15s的瞬间大量煤粉忽然燃烧产生大量高温烟气因急速膨胀而形成的压力波。所以在《规范》第7章中规定了“输粉管道与水平夹角不应＜45°，以免积粉自燃”。输粉管道的最小负荷工况设计流速不应＜15m/s，水平管道时,额定负荷工况设计流速不应＜25m/s。同时气粉流速也不能过高，过高会引起静电火花，导致煤粉爆炸。

（3）从制粉系统爆炸机理看，引起爆炸的原因有很多。在制粉系统的启动、停运和断煤过程中，若操作不当，煤粉浓度易达到爆炸浓度范围，从而发生煤粉爆炸。制粉系统停运后，积粉处理不当时,易氧化或自燃，在再启动制粉系统时，易发生爆炸。原煤含水量较大，运行中操作不当，造成煤粉易粘在制粉系统管道设备上引起自燃和爆炸，这在《规范》7.3中也列了出来。

6.3煤粉自燃与爆炸后果及预防

煤粉的爆炸后果很严重。当煤粉在空气中达到一定浓度，在外界高温、碰撞、摩擦、明火、电火花的作用下会引起爆炸，爆炸后产生的气浪会使沉积的粉尘飞扬，造成二次爆炸事故。煤粉爆炸后不仅产生冲击波伤人和破坏设备、建筑物，同时产生大量的一氧化碳，使人中毒死亡。这也是我们制定《规范》的重要意义之一。

第10～12章节制定了自燃与爆炸产生的原因、易发生的部位、以及灭火方法和应该采取的措施、必须配备的设备等，特别列出了应当遵守的国家标准，如GB/T15605-2008粉尘爆炸泄压指南等。长期的实践证明控制重点部位，消除人为因素，制定完善措施，缺一不可。

6.4工业卫生

第13章单列为工业卫生，也是新形势下的管理要求。工业卫生和职业健康对于安全生产管理起到至关重要的作用，避免可能发生的职业健康安全风险，强化组织的风险管理，提高企业的整体管理水平，并在一定程度上决定了企业未来的发展。拥有良好的工作环境才能够使企业具有更强的竞争力。

6.5预期的经济效益

标准的贯彻实施，将推动铸造用煤粉行业贯彻“生命至上，安全发展”的理念，在日常生产中认真落实规范要求、提升安全管理水平，有效的预防，是坚实安全生产过程管理必要途径，能杜绝隐患的发生，为企业创造长期效益。

7.与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本文件符合国家相关的法律、法规。根据《中华人民共和国标准化法》的要求，标准本着安全、环保、健康、适用，有利于提高企业的安全管理规范，并具有合法性、实用性、规范性、协调性。

本文件与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8. 重大分歧意见的处理经过和依据；

对标准进行了充分地讨论，对意见细致地沟通，对合理化建议进行有效的吸收。

- 贯彻标准的要求和措施建议

1）贯彻标准的要求和措施建议

首先应在实施前保证文本的充足供应，让本文件的相关方及时得到文本；发布后、实施前建议将本文件的相关信息在媒体上广为宣传；建议对文件的相关方有针对性的进行培训。

2）标准的实施日期的建议

建议本文件批准发布 6 个月后实施。

10. 废止现行有关标准的建议；

无

11.标准涉及专利情况说明

无

12. 重要内容的解释和其它应予说明的事项

无其它需要解释和说明的事项。